Комплекс ЭСИЧ-М

Ретранслятор РТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 4282-001-48955795-2005

# 1. Введение

1.1.Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения изделия «Ретранслятор» РТ обслуживающим персоналом, осуществляющим его эксплуатацию.

1.2.Принятые в ТО обозначения:

ШФ – шкаф;

РН – рама несущая;

УУ – устройство управления;

УС – устройство соединительное;

ФМИ – формирователь минутных импульсов для электромеханических часов;

ТВ – текущее время;

ИВ – интервальное время;

УЭВ – устройство эталонного времени;

УРМ – устройство распределительное.

# 2. Назначение

  - Ретранслятор РТ предназначен для работы   в составе комплекса ЭСИЧ-М, служит для возврата сигнала установки на УЭВ.

  - Ретранслятор РТ предназначен для работы в условиях кроссовых помещений.

  - По устойчивости к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации ретранслятор РТ соответствует классификационной группе К1 по ОСТ 32.146-2000, но для работы при температуре  окружающего воздуха от +10С до  +400С, относительной влажности от 45% до 80%.

  - По устойчивости к механическим воздействиям, возникающим в процессе  эксплуатации,  ретранслятор РТ соответствует классификационной группе МС1 по ОСТ 32.146-2000.

  - Ретранслятор РТ выполнен в пыленепроницаемом и  защищенном от водяных струй корпусе по группе IP65.

# 3. Основные технические данные

  - Напряжение сетевого питания________________________  220 В +/- 10 %.

  - Потребляемая мощность, не более _________________20 Вт.

  - Линии связи для ретрансляции сигналов
 установки и контроля _________________ две двухпроводные витые пары.

  - Амплитуда выходных сигналов установки и контроля не более 42 В.

  - Длительность сигналов установки и контроля _________ 35 мс.

  - Защита от короткого замыкания на выходной линии долговременная.

  - Масса изделия, не более ___________________________ 1,7 кг.

  - Габаритные размеры, не более ___________________ 150х220х95 мм.

  - Срок службы изделия не менее __________________ 10 лет.

# 4. Устройство и работа изделия

4.1. Конструкция изделия.

Ретранслятор РТ выполнен в прочном пластмассовом корпусе (см. рис.1),   защищенном от проникновения пыли и водяных струй, в корпусе устанавливаются трансформатор и плата  ретранслятора А1, на лицевой поверхности корпуса установлены тумблер питания "СЕТЬ" и два светодиодных индикатора "ВХОД" (индикатор входного сигнала) и "ВЫХОД" (индикатор выходного сигнала), на верхней поверхности корпуса установлены разъём питания XP1 (2РМ18Б4Ш5В1), вывод с кабелем питания и разъёмом XS1 (2РМ18КПН4Г5В1) и держатель предохранителя FU1, а на нижней поверхности корпуса установлен разъём для подключения линий связи XS2 (2РМ18Б7Г1В1).

4.2. Устройство изделия.

От УРМ напряжение питания поступает на разъём XP1 ретранслятора РТ и выводится на кабель питания с разъёмом ХS1 (см. рис.3). Этот кабель используется для питания ФМИ-3 (ФМИ-2).

С разъёма XP1 сетевое напряжение через предохранитель и сетевой тумблер S1 поступает на  трансформатор Т1.

Напряжение питания для платы ретранслятора поступает через разъем  RET-X1. Через  разъемы ХS2 и RET-X2 на плату ретранслятора поступают входные и выходные сигналы от линии связи. К контактам 3,4 разъёма ХS2 подключается шина заземления.

К разъёмам RET-X3 и RET-X4 подключаются индикаторы входного и выходного сигналов.

4.3. Работа изделия.

Ретранслятор РТ предназначен для восстановления формы кодированного сигнала, возвращаемого от ЭСИЧ-М к устройству эталонного времени УЭВ.

Описание платы ретранслятора.

Входной сигнал из линии связи UST-IN1, UST-IN2 поступает через диодный мост  V4,  компаратор DA2A и  оптрон А2 (цепь KOR-IN)  на входы RBO и RX микроконтроллера DD1. Микроконтроллер DD1 опознает сигнал, поступающий из линии, и выдает аналогичный сигнал на выходе  ТХ микроконтроллера (цепь KOR-OUT). Этот сигнал  через оптрон А1 и стабилизатор тока R6, VD2, VT1 поступает на выходную линию связи. При прохождении сигналов через блок ретранслятора светятся индикаторы HL3 (Входной сигнал) и HL4 (Выходной сигнал), расположенные на плате.

# 8. Порядок установки

8.1. Закрепите ретранслятор РТ на стене вблизи ФМИ-3, руководствуясь рекомендациями рис.2.

8.2. Отключите кабель питания УРМ от ФМИ-3 (если нет свободного кабеля питания от УРМ).

8.3. Подключите выходной кабель питания ретранслятора к ФМИ-3 (если нет свободного кабеля питания от УРМ). Подключите кабель от УС ЭСИЧ-М (с возвращаемыми сигналами установки) к ответной части входного разъёма XS2 ретранслятора РТ. Подключите к контактам 3,4 XS2 входного кабеля провод заземления от силового щита. Подключите кабель  питания от изделия УРМ к разъёму XP1 ретранслятора РТ.

8.4. Соединение проводов при подключении ретранслятора между ЭСИЧ-М на одной станции и ЭСИЧ-М на другой станции для восстановления формы возвращаемого сигнала представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Разъём XS2 ретранслятора | Контакты колодки УС ЭСИЧ-М передающего | Контакты колодки УС ЭСИЧ-М принимающего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход 1 | KL9 конт.3 |  |
| 2 | Вход 2 | KL4 конт.2 |  |
| 34 | Заземление |  |  |
| 5 | Выход 1 |  | KL9 конт.1 |
| 6 | Выход 2 |  | KL9 конт.5 |
| 7 | пустой |  |  |

# 9. Порядок работы

9.1. Включите тумблер питания на ретрансляторе РТ, при этом засветится индикатор на тумблере.

9.2. При прохождении через ретранслятор кодированного сигнала должны практически одновременно светиться оба индикатора на лицевой стороне ретранслятора.

# 10. Проверка технического состояния.

10.1. Проверку технического состояния изделия можно производить на штатном месте установки изделия.

10.2. Включите на устройстве эталонного времени УЭВ режим контроля линии. Убедитесь, что оба индикатора на ретрансляторе в режиме контроля линии мигают.

10.3. Закоротите кратковременно выходную линию ретранслятора. Убедитесь, что индикатор АВАРИЯ на УЭВ засветится. Снимите короткое замыкание. Убедитесь, что индикатор АВАРИЯ на УЭВ погаснет.

# 15 Приложения

Рис.1. Конструкция РТ.

Рис.2. Размещение РТ в составе комплекса ЭСИЧ-М.

Рис.3. Схема РТ.