Устройство распределительное модернизированное УР-М

- Назначение изделия

Устройство распределительное модернизированное УР-М предназначено для подключения изделий комплекса ЭСИЧ-М (БП, двух БПЗ и двух ФМИ) к сетевому напряжению, защиты электрической сети от перегрузки и защиты изделий комплекса ЭСИЧ-М от выбросов и провалов сетевого напряжения.

- Основные технические характеристики

- Количество устройств, подключаемых к изделию, шт. ……………………………5

- Длина кабеля, мм …………………………………………………………………...2000 (10%

- Напряжение  сетевого  питания  на входе изделия, В ………………………..от 187 до 242

- Максимальный ток нагрузки (ток срабатывания защитных автоматов), А  ……..10

- Отключение напряжения питания при напряжении на входе менее 160 В и более 250 В.

- Задержка включения после восстановления питания, с, не более ………………..4

- Габаритные размеры УР-М, мм ………………………………………………. 250х190х130

- Масса УР-М, кг, не более …………………………………………………………...1,5

- Комплект поставки

- устройство распределительное модернизированное УР-М, шт. ……………. 1

- рама несущая, шт. …………………………………………………………………………………………….. 1

- кабель питания, шт. ………………………………………………………………………………………... 5

- розетка 2РМД18КПН4Г5В1, шт. ……………………………………………………………..………. 1*

- паспорт ……………………………………………………………………………………………………………….…1

* - по требованию заказчика.

- Размещение и монтаж

6.1 Размещение

Устройство распределительное УР-М располагать на стене помещения на высоте 150 – 180 см от пола, вблизи от комплекса ЭСИЧ-М, таким образом, чтобы осталась возможность свободной прокладки кабелей питания устройств по стене без натяжения. При использовании совместной рамки с ФМИ, УР-М устанавливается в верхней части  рамки.

6.2 Монтаж устройства

Порядок установки УР-М на стену:

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение устройства к электросети производить при отключенном напряжении.

- Определите место расположения устройства, руководствуясь рекомендациями, изложенными в п. 5.1.

- Закрепите несущую рамку на стене при помощи дюбелей.

- Установите на рамку УР-М и закрепите четырьмя винтами М4.

- Проложите и закрепите кабели питания к БП, двум БПЗ и двум ФМИ.

- Проведите сетевой фидер питания, распаяйте его на входной разъём УР-М.

- Убедитесь в том, что автоматические защитные выключатели находятся в отключенном состоянии.

- Подключите входной разъём.